Projekt BUDOWLANY

dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: "Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej  w Szczuczynie.” na działkach o numerach ewidencyjnych 457, 1220, 122, 561,  560/2, 254, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 237/3, 238, 239, 249 w miejscowości  Szczuczyn, woj. podlaskie

Branża sanitarna

| Adres inwestycji: | Inwestor: |
| --- | --- |
| Dz. nr geod. 457, 1220, 122, 561, 560/2, 254, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 237/3, 238, 239, 249 w miejscowości Szczuczyn, woj. podlaskie | Burmistrz Szczuczyna Plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn |

# Opracowanie projektu:

##### ’’GRAF” Pracownia Architektoniczno - Graficzna

ul.Czysta 14, 15-463 Białystok

Tel./fax (085) 74 23 796, www.graf.bia.pl

Projektowali:

| Branża | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Sanitarna: | mgr inż. Piotr Brudzyński - projektant | MAZ/0228/POOS/11 |  |
|  | mgr inż. Katarzyna Matyja - sprawdzający | MAZ/0421/POOS/09 |  |

styczeń  2013r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE – KOPIOWANIE I REPRODUKCJA BEZ ZGODY AUTORA – NIEDOZWOLONA

OPACOWANIE ZAWIERA:

CZĘŚĆ      OPISOWA:

Opracowanie projektu:	1

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	4

2.	WARUNKI GRUNTOWO-WODNE	4

2.1.	Budowa geologiczna	4

2.2.	Warunki hydrogeologiczne	4

3.	ROZWIĄZANIA TECHNICZNE	4

3.1.	SIEĆ   WODOCIĄGOWA	4

3.1.1.	OBLICZENIA	5

3.1.2.	Uzbrojenie sieci wodociągowej.	5

3.1.3.	Wykopy	5

3.1.4.	Połączenia zgrzewane - Zgrzewanie doczołowe.	6

3.1.5.	Odwodnienie wykopów	7

3.1.6.	Skrzyżowania z przeszkodami	7

3.1.7.	Skrzyżowanie z projektowanymi drogami	7

3.1.8.	Próba szczelności.	8

3.2.	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ	8

3.2.1.	Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej.	8

3.2.2.	Przepompownie ścieków	9

3.2.3.	Wykopy	12

3.2.4.	Odwodnienie wykopów	12

3.2.5.	Skrzyżowania z przeszkodami	12

3.3.	SIEĆ   KANALIZACJI DESZCZOWEJ.	13

3.3.1.	OBLICZENIA	13

3.3.2.	Przepompownia ścieków deszczowych	16

3.3.3.	Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej.	17

3.3.4.	Wykopy	18

3.3.5.	Odwodnienie wykopów	18

3.3.6.	Skrzyżowania z przeszkodami	18

4.	UWAGA:	18

5.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	20

5.1.	Podstawa prawna opracowania	20

5.2.	Zakres robót dla zamierzenia budowlanego objętego niniejszym opracowaniem	20

5.3.	Kolejność wykonywania robót w czasie budowy sieci sanitarnych	20

5.4.	Przewidywane zagrożenia i warunki bezpieczeństwa, jakie muszą być spełnione w czasie budowy sieci sanitarnych	20

5.4.1.	Zagospodarowanie placu budowy	20

5.5.	Roboty ziemne	21

5.6.	Roboty budowlano-montażowe	22

5.7.	Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy	23

5.8.	Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	23

5.9.	Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych	24

CZĘŚĆ      FORMALNNO-PRAWNA:

- Uprawnienia projektanta 							str. 30

- Zaświadczenie z izby projektanta 						str. 31

- Oświadczenie projektanta 							str. 32

- Uprawnienia sprawdzającego 						str. 33

- Zaświadczenie z izby sprawdzającego 					str. 34

- Oświadczenie sprawdzającego 						str. 35

CZĘŚĆ      RYSUNKOWA:

- Plansza sytuacyjna nr 1	skala 1:500	rys. 1.0

- Plansza sytuacyjna nr 2	skala 1:500	rys. 2.0

- Plansza sytuacyjna nr 3	skala 1:500	rys. 3.0

- Profil sieci wodociągowej nr 1 	skala 1:100/500	rys. 4.0

- Profil sieci wodociągowej nr 2	skala 1:100/500	rys. 5.0

- Profil sieci wodociągowej nr 3	skala 1:100/500	rys. 6.0

- Profil sieci wodociągowej nr 4	skala 1:100/500	rys. 7.0

- Profil sieci wodociągowej nr 5	skala 1:100/500	rys. 8.0

- Sieć kanalizacji sanitarnej  - profil nr 1	skala 1:100/500	rys. 9.0

- Sieć kanalizacji sanitarnej  - profil nr 2	skala 1:100/500	rys. 10.0

- Sieć kanalizacji sanitarnej  - profil nr 3	skala 1:100/500	rys. 11.0

- Sieć kanalizacji sanitarnej  - profil nr 4	skala 1:100/500	rys. 12.0

- Sieć kanalizacji sanitarnej  - profil nr 5                      skala 1:100/500	 rys. 13.0

- Sieć kanalizacji sanitarnej  - profil 6	skala 1:100/500	rys. 14.0

- Sieć kanalizacji sanitarnej  - profil 7	skala 1:100/500	rys. 15.0

- Sieć kanalizacji sanitarnej  - profil 8	skala 1:100/500	rys. 16.0

- Sieć kanalizacji sanitarnej  - profil 9	skala 1:100/500	rys. 17.0

- Sieć kanalizacji sanitarnej  - profil 10	skala 1:100/500	rys. 18.0

- Sieć kanalizacji sanitarnej  - profil 11	skala 1:100/500	rys. 19.0

- Kanalizacja deszczowa - profil nr 1	skala 1:100/500	rys. 20.0

- Kanalizacja deszczowa - profil nr 2	skala 1:100/500	rys. 21.0

- Kanalizacja deszczowa - profil nr 3	skala 1:100/500	rys. 22.0

- Kanalizacja deszczowa - profil nr 4	skala 1:100/500	rys. 23.0

- Kanalizacja deszczowa - profil nr 5	skala 1:100/500	rys. 24.0

- Kanalizacja deszczowa - profil nr 6	skala 1:100/500	rys. 25.0

- Kanalizacja deszczowa - profil nr 7	skala 1:100/500	rys. 26.0

- Wpusty deszczowe – rys. typowy	skala -	rys. 27.0

- Schematy	skala -	rys. 28.0

- Plansza zbiorcza – podział zlewni	skala 1:1000	rys. 29.0

OPIS TECHNICZNY

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie.

Projektowane uzbrojenie ma zapewniać odwodnienie terenu, dostawę wody oraz odbiór ścieków sanitarnych z obszaru przeznaczonego pod inwestycję o powierzchni ok. 14,3 ha położonego w m. Szczuczyn.

- WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

  - Budowa geologiczna

Powierzchnię terenu stanowi fragment falistej wysoczyzny polodowcowej rozciętej doliną rzeki Wissy i jej dopływów. Południowa i południowo-wschodnią granicę terenu stanowi droga Szczuczyn-Niećkowo. Granica wschodnia opiera się o skraj terenów leśnych. Od północnego-wschodu i północy granica terenu biegnie wzdłuż płaskiego i nieco wklęsłego grzbietu lokalnych wzniesień.

Ku południowi i zachodowi powierzchnia terenu obniża się do doliny rzeki Wissy.

Deniwelacje powierzchni wahają się od 5,0 do ponad 7,0m. W podłożu, do głębokości – co najmniej 3,0m dominują utwory pochodzenia wodnolodowcowego. Utwory budujące podłoże na badanym terenie to różnoziarniste piaski, poprzewarstwiane, podścielone lub przykryte ławicami piasków ze żwirem i żwiru.

Pod względem geotechnicznym badane grunty reprezentują grunty niespoiste (gruboziarniste). Stanowią podstawę budowy podłoża we wszystkich badanych przez geologa odcinkach. Występują zazwyczaj bezpośrednio pod pokrywami z gleby, jako mniej lub bardziej rozległe ławice i soczewy. Grunty te pozostają w stanie luźnym i średniozagęszczonym. Są to grunty niewysadzinowe lub wątpliwe (piaski pylaste) zaliczane do grupy nośności G1 i G2 (wątpliwe).

Do głębokości 3,0m nie stwierdzono obecności gruntów spoistych i małospoistych na terenie inwestycji. Grunty organiczne występują wyłącznie jako pokrywy glebowe o grubości od 0,2 do 0,3m. Grunty te należy usunąć z bezpośredniego podłoża projektowanych ciągów dróg dojazdowych i parkingów. Gleby, jako zaklasyfikowane do grupy gruntów organicznych zaliczono do grupy nośności G3-G4.

## Warunki hydrogeologiczne

W pobliżu projektowanego obiektu, do głębokości 3,0m stwierdzono obecność wód gruntowych. Poziomem wodonośnym są serie utworów piaszczystych i piaszczysto-żwirowych, które budują badany teren i prawdopodobnie wypełniają też dolinę rzeki Wissy. W otworach położonych wzdłuż drogi powiatowej Szczuczyn-Niećkowo stwierdzono obecność poziomu wodonośnego o lustrze swobodnym, które w dniu wykonywania badań gruntowych stabilizowało się na rzędnych od 1,5do 2,4m poniżej poziomu terenu. Ze względu na liniowe ustawienie otworów, w których stwierdzono obecność lustra wody, kierunki spływu wód gruntowych są trudne do ustalenia. Można przyjąć , że generalny kierunek odpływu wód gruntowych odbywa się zgodnie za nachyleniem powierzchni teren, do osi doliny Wissy, czyli z północnego- wchodu na południe i południowy-zachód, z lokalnymi odchyleniami. Wg kryteriów stosowanych w budownictwie drogowym, warunki wodne w podłożu należy ocenić jako dobre do przeciętnych w sąsiedztwie istniejącej drogi Szczuczyn.

Warunki wodne w rejonie badań można określić jako dobre i bardzo dobre, lokalnie przeciętne (wzdłuż drogi powiatowej).

- ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

  - SIEĆ   WODOCIĄGOWA

Doprowadzenie wody do projektowanej sieci wodociągowej na terenie planu nastąpi z istniejącej w ul. Majewskiego sieci wodociągowej Ø160, poprzez projektowany odcinek sieci wodociągowej tranzytowej o średnicy Ø160 prowadzonej przez teren objęty planem w części dotyczącej terenów objętych strefą ochrony konserwatorskiej, a następnie w drodze powiatowej Szczuczyn-Niećkowo.

Sieć wodociągową należy wykonać z rur PE100 PN10 łączonych za pomocą zgrzewania czołowego.

Materiały użyte do montażu sieci wodociągowej (rury, kształtki, armatura) powinny posiadać atest dopuszczający ich do używania przy przesyłaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez COB-RTI "Instal" Warszawa oraz "ocenę higieniczną " wydaną przez Państwowy Zakład Higieny - Warszawa.

Głębokość  posadowienia wodociągu pokazano na profilu sieci, przy czym głębokość przykrycia przewodu powinna wynosić min. hz + 0,40m.Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 1,2 m więc głębokość ta nie może być mniejsza niż 1,60 m.

Bloki oporowe na sieci wodociągowej należy wykonać wyłącznie pod zasuwami. Na wykonanym wodociągu przed zasypaniem na głębokości 40 cm od terenu ułożyć  taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą  z wkładką  metalową.

Zakres robót do wykonania w obrębie projektowanej sieci wodociągowej :

Budowa sieci wodociągowej z rur 	PE 100 SDR11 Ø160 – 1926,6 mb

PE 100 SDR11 Ø90       – 14,4 mb

### OBLICZENIA

Zaopatrzenie planowanej inwestycji w wodę do celów bytowo-gospodarczych oraz p-poż będzie realizowane z projektowanej sieci wodociągowej PE DN160. Początek sieci wodociągowej przewidziano poza zakresem MPZP z istniejącego wodociągu.

Zaprojektowano sieć w systemie obwodowym. Na odcinkach wodociągu co max. 150m przewidziano lokalizację hydrantów p-poż dn80 o wydajności 10l/s każdy.

Obliczenia zapotrzebowania na wodę dla terenów przemysłowych:

= 1,7*11,726612*8,64 = 172,24 m3/d

Powierzchnia terenów przemysłowych łącznie F=117266,12m2

F- powierzchnia terenów przemysłowych w ha

qp – jednostkowe zapotrzebowanie na wodę dla przemysłu w l/s*ha

Qdśr = Qdi +QT+QS = 172,24 + 8,61 +17,22 = 198,07m3/d

Qdśr - średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę dla danej grupy odbiorców w m3/d

QT  - zapotrzebowanie wody na cele technologiczne 5%

QS  - zapotrzebowanie wody na straty w sieci wodociągowej 10%

Qdmaxi - maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę dla danej grupy odbiorców w m3/d

Ndi – współczynnik nierównomierności godzinowej – dla przemysłu przyjęto z tabel 1,18

Qdmaxp = Ndp * Qdśrp = 1,18 * 198,07m3/d =233,72 m3/d

Qhmaxi - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę dla danej grupy odbiorców m3/d

Nhi – współczynnik nierównomierności godzinowej – dla przemysłu przyjęto z tabel 1,35

Straty wody w sieci i zużycie wody na cele technologiczne przyjmuje się jako niezmienne stąd Nd = Nh= 1,0

Qhmaxi = Nhi *

Qhmaxp = =1,35* m3/h =13,15 m3/h

Ogółem zapotrzebowanie na wodę :

Qdśr = Qdi +QT+QS = 172,24 + 8,61 + 17,22 = 198,07m3/d

Qdmax = 233,72 + 8,61 + 17,22  = 259,55 m3/d

Qhmax = 13,15 + 0,35 +0,72 = 14,22 m3/h

### Uzbrojenie sieci wodociągowej.

Na projektowanej sieci wodociągowej, w węzłach rozgałęźnych zaprojektowano zasuwy odcinające  żeliwne z zamknięciem miękkim typu E. Zasuwy zaopatrzone będą w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne.

W odległościach co ok. 150 m zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 z odcięciem zasuwami  żeliwnymi DN80 typu E (12 szt). Węzły wodociągowe należy wykonać z kształtek bosych PE100 do zgrzewania czołowego lub żeliwnych wodociągowych.

    - Wykopy

Roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowej z rur PE powinny być prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy  pod  projektowany  wodociąg należy  wykonywać mechanicznie  a  w  pobliżu skrzyżowań  z istniejącym uzbrojeniem ręcznie.

Zgodnie z Instrukcją stosowania rur z tworzyw sztucznych, szerokość wykopu pod rury o średnicy do 315 mm winna wynosi 0,85-1,15 m.

W strefie wysokich wód gruntowych wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, odeskowane i rozparte.

Ściany wykopów pionowych powinny być zabezpieczone przed usuwaniem się ziemi, za pomocą szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa się z desek z drewna o grubości 50 mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór.

Strefa prowadzenia rury (10 cm podsypką oraz obsypką do wysokości 30 cm ponad wierzch rury) należy wykonać z piasku sypkiego drobno-średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi być zagęszczona w procencie co najmniej równym zagęszczeniu zasypki właściwej (nigdy nie mniejszym).

Należy zwracać szczególną uwagę na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było kamieni lub innych ciężkich przedmiotów, które mogłyby uszkodzić rury.

Przy zasypkach mechanicznych należy uprzednio ręcznie obsypać rurę warstwą piasku grubości 30 cm. Pozostałą część wykopu uzupełnia się gruntem rodzimym przestrzegając jego właściwego zagęszczenia (90% stanu pierwotnego).

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu należy wykonywa warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania.

Pod drogami należy zasypkę zagęścić do wskaźnika Is > 90% .

Na pozostałym obszarze gdzie poziom wód gruntowych na to pozwala przewiduje się wykonywanie wykopów skarpowych bez obudowy, z obudową szczelną w strefie kanałowej.

Zasypywanie wykopu należy wykonać po dokonaniu prób ciśnieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej

    - Połączenia zgrzewane - Zgrzewanie doczołowe.

Zgrzewane mogą  być tylko materiały tego samego rodzaju (łączyć   można tylko części z tej samej klasy ciśnienia).

Przed rozpoczęciem zgrzewania czołowego końcówki rur winny być doprowadzone do kształtu kołowego poprzez ostrożne ogrzewanie (od 50-100oC) lub umieszczone w specjalnych uchwytach przywracających rurom przekrój kołowy.

Zgrzewanie doczołowe nie może być wykonywane w temperaturze otoczenia poniżej 0oC, jak równie podczas mgły niezależnie od temperatury otoczenia.

Optymalne warunki wykonywania zgrzewania doczołowego:

- temperatura w miejscu zgrzewania zawiera się między 5 a 30oC

- jest sucho

- jest bezwietrznie

W celu uniknięcia nadmiernego schładzania zgrzewu przez wiatr i ciąg powietrza, należy przeciwległe końce rur zamknąć.

Prace przygotowawcze elementów do zgrzewania obejmuj:

- końcówki przeznaczone do zgrzewania winny być obcięte lub zeskrobane dla usunięcia warstwy utlenionej, bezpośrednio przed przystąpieniem do zgrzewania

- oczyścić końce rur z piasku i innych zanieczyszczeń

- zamocować w uchwytach zgrzewarki zgrzewane końce tak, aby napisy na rurze były widoczne po montażu gazociągu.

- nastawić czas nagrzewania: w temperaturze 20OC, 10 sekund na każdy milimetr grubość ściany rury. W przypadku innej temperatury skorygować czas nagrzewania o ~1% czasu podstawowego na każdy stopień różnicy od 20oC.

- jeżeli jest taka potrzeba ustawić ciśnienie strugania końcówki rur

- należy dosunąć do siebie i zestrugać strugiem do momentu uzyskania ciągłego wióra na całym obwodzie rury

- sprawdzić przyleganie powierzchni zgrzewanych szczelina winna być mniejsza niż 0,5 mm, a przemieszczenie ścianki nie może przekraczać 10% jej grubości.

- przed każdą operacją zgrzewania płyta grzewcza winna być oczyszczona papierem zwilżonym alkoholem metylowym

- sprawdzi temperaturę płyty grzejnej

Temperatura elementu grzewczego winna wynosi 210oC. Temperatura zgrzewania winna utrzymywać się w przedziale 200-220oC. Po włączeniu płyty należy odczeka 5 min, aby nastąpiła stabilizacja temperatury na całej powierzchni płyty.

Czasy faz procesu zgrzewania:

- t1 – czas wyrównywania (do powstania wypływki wyrównania o wysokości  5-10% grubości ścianki e)

- t2 – czas nagrzewania (10 s na każdy mm grubości ścianki rury)

- t3 - czas przestawienia (max 6 s)

- t4 – czas narostu ciśnienia (ok. 1s na każdy mm grubości ścianki)

- t5 – czas studzenia (1,5 min na każdy mm grubości ścianki)

- t6 – czas próby ciśnienia (8 min na każdy mm grubości ścianki.

Ocenę, jakości zgrzewa należy przeprowadzić w oparciu o kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie okrągło ukształtowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna być gładka i nie może wyglądać na spienioną (przegrzanie)

- przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ściany rury.

Próby ciśnieniowe wodociągu mogą być przeprowadzone po całkowitym ochłodzeniu złączy zgrzewanych. Warunek ten jest spełniony, jeżeli od ostatniego zgrzewu upłynęła min.

1 godzina.

Po wykonaniu zgrzewania rur PE należy sporządzić protokół zgrzewania powyższych rur oraz sporządzić karty zgrzewów.

- Karta zgrzewania.

Monter ma obowiązek wypełniania na bieżąco karty zgrzein, tak, aby w każdej chwili możliwe było skonfrontowanie wpisów do karty z warunkami wykonania zgrzeiny. Jest to szczególnie ważne, gdy w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do wykonanych zgrzein kontrolowany jest protokół zgrzewania. Zapisy w karcie zgrzein lub ich brak stanowi podstaw do odpowiednich wpisów w dzienniku budowy.  Poza tym karta stanowi integralną część dokumentacji powykonawczej budowy.

- Protokół zgrzewania.

Celem kontroli parametrów zgrzewania przez samego zgrzewacza jak również przez służby kontrolne, zgrzewacz ma obowiązek zapisywania wszystkich najważniejszych parametrów wpływających, na jakość zgrzeiny. Wartości te wpisywane są do protokołu zgrzein.

Za wpisy do protokołu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowiązany do wypełniania jej na bieżąco, gdyż protokół jest integralną częścią dokumentacji powykonawczej. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane są na podstawie dokonanych w nim wpisów. Umożliwia to bieżącą kontrolę prac montażowych przez konfrontację oznaczeń zgrzeiny na rurze. Inspektor nadzoru lub osoba upoważniona przez inwestora winna na bieżąco kontrolować aktualizację protokołów zgrzein.

Wpisy do protokołu zgrzewania muszą być zgodne z oznaczeniami zgrzeiny na rurze.

- Kontrola prawidłowości zgrzewania.

W ramach oceny wizualnej dokonuje się oględzin wypływki i pomiarów geometrii zgrzeiny.

    - Odwodnienie wykopów

Przy wykonywaniu sieci wodociągowej w rejonie rowów poziom wód gruntowych jest wysoki i dochodzi do 1,5 m ppt. W tym przypadku przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów. Na pozostałych odcinkach poziom wód gruntowych jest niszy (1.5-2,4 m ppt.) lecz miejscami istnieje możliwość napływu wód do wykopu.

W tym wypadku zakłada się pompowanie wody bezpośrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie  wykonane  z kręgów betonowych 600 o głębokości 1,5m poniżej dna wykopu umieszczone w odległości ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocy igłofiltrów .

    - Skrzyżowania z przeszkodami

- Skrzyżowanie z istniejącymi kablami telefonicznymi i energetycznymi

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej występują skrzyżowania z istniejącym światłowodem oraz zbliżenia do światłowodu. We wszystkich takich miejscach prace ziemne należy wykonywać ręcznie.

Przy skrzyżowaniu wodociągu ze światłowodem należy zachować odległość między zewnętrznymi  ściankami rury wodociągowej i gazociągu zgodnie z załączonym profilem. Odległość ta nie może być   mniejsza od 0,25 m.

Wykopy w pobliżu kabli telekomunikacyjnych i energetycznych należy wykonywać ręcznie, a na kable założyć rury ochronne dwudzielne. Prace ziemne w tych miejscach należy wykonywać pod nadzorem właścicieli istniejącego uzbrojenia.

    - Skrzyżowanie z projektowanymi drogami

Wszystkie przejścia pod drogami	 zabezpieczyć rurami ochronnymi o długości pozwalającej na wyprowadzenie końców rur o 0,5 m poza skarpę rowów przydrożnych.

- Przekraczanie rowów

Przekroczenia rowów należy wykonać w rurze ochronnej stalowej ∅219x6,7mm lub rurze osłonowej PE100 SDR 11 ø315x28,6 mm. Miejsca przejść należy oznakować słupami betonowymi. Dno i ściany rowów na odcinku skrzyżowania z proj. sieciami należy umocnić płytami „krata” ułożonymi na chudym betonie.

    - Próba szczelności.

Po  wykonaniu  kontroli  jakości  połączeń    i  odbiorze  prac  zgrzewalniczych przeprowadza się  wstępne badanie szczelności przed opuszczeniem wodociągu do wykopu bez zamontowanej armatury.

Badanie   wstępne   należy   przeprowadzić przy   użyciu   powietrza   lub   gazu obojętnego o ciśnieniu 0,1 MPa. Czas trwania badania powinien wynosi   min. 1 godzin od  chwili  osiągnięcia  ciśnienia  próby  i  ustabilizowania  się    ciśnienia.  W  przypadku wystąpienia  jakichkolwiek  podejrzeń    o  nieszczelnościach,  każde  połączenie  powinno podlegać   badaniu za pomocą     środka pianotwórczego.  Ujawnione nieszczelności należy usunąć  , a połączenie ponownie zbadać .

Po pozytywnym wyniku wstępnej próby szczelności i zasypaniu wodociągu należy przeprowadzić   próby wytrzymałości i szczelności. Miejsca połączeń końców odcinków próbnych, powinny być  odkryte podczas wykonywania próby.

Wodociąg poddać próbie szczelności na ciśnienie pn=1.0 MPa zgodnie z PN-97/B-10725.

Ciśnienie próbne dla wodociągów z PE powinno wynosić co najmniej 1,0MPa i  nie więcej niż 1,5MPa. Wodociąg poddany próbie należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Wodociąg można uznać za szczelny jeśli w ciągu 30min nie zauważy się spadku ciśnienia.

Uwaga!

Całość robót wykonać zgodnie z projektem, Instrukcją wykonania sieci z rur z tworzyw sztucznych, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych„ – zeszyt 3 oraz przepisami w zakresie BHP.

  - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu przemysłowego objętego planem nastąpi do istniejącej w ul. Pawełki kanalizacji sanitarnej DN200 poprzez projektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjną Ø315 oraz przepompownie ścieków  P1, P2, P3 i kanalizację tłoczną.

Z uwagi na ukształtowanie terenu na sieci kanalizacyjnej na terenie przemysłowym objętym planem i poza tym obszarem zaistniała konieczność zaprojektowania 3 przepompowni (P1 i P2 i P3) o lokalizacji zgodnie z częścią graficzną.

Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym. Kanalizację grawitacyjną projektuje się z rur gładkościennych kielichowych z litego polipropylenu PP o sztywności SN 10, spełniających wymagania normy PN EN 1852 – typu AWADUKT PP SN10 RAUSISTO o średnicach 200 i 315mm. Połączenia rur w układzie kielichowym na wcisk. Średnice przewodów kanalizacji sanitarnej dobrano z uwzględnieniem odbioru ścieków sanitarnych z terenu przemysłowego objętego planem oraz z budynków wzdłuż ul. Majewskiego.

Rury kanalizacyjne należy prowadzić  ze spadkiem min. 0,3% dla rur dn 315 i 0,5% dla dn 200.

Zgodnie  z  ustaleniami  p.4 PN-92/B-10735 głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do rzędnej terenu wynosiło co najmniej 1,60 m.

Głębokość posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na profilu sieci, przy czym głębokość   przykrycia przewodu powinna wynosi  hz + 0,40. Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 1,2 m więc głębokość ta nie może być mniejsza niż 1,60 m.

Kanalizację  sanitarną  tłoczną  należy wykonać z rur PE100 SDR 17.

Zakres robót do wykonania w obrębie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z rur PP 200 mm  -    112 m

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z rur PP 250 mm  -      84 m

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z rur PP 315 mm  -   1830 m

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 90  -  643 m

    - Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej.

Na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe Dn1200 z kinetami monolitycznymi. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. Beton klasy min. C35/45, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość max 4% np. Tornado 1 produkcji Sienkiewicz MAT-BUD SP. z o.o. Studnie w pasie drogowym zwieńczone płytą i pierścieniem odciążającym. Studnie w pasie zieleni zwieńczone zwężką. Włazy żeliwne klasy D400.

Przejścia kanałami przez ścianę studzienek wykonać jako szczelne. Odległości pomiędzy studzienkami do 50 m.

Na zakończeniu każdego przewodu tłocznego należy wykonać studzienkę rozprężną. Przyjęto studzienki rozprężne DN1400 i DN1500 betonowe j.w.

    - Przepompownie ścieków

Z uwagi na ukształtowanie terenu i układ sieci kanalizacji sanitarnej koniecznym było zaprojektowanie trzech przepompowni ścieków.

| Lp. | Typ pompowni | Moc el. P1 | Moc pompy na wale P2 / prąd znamionowy In | Rodzaj wirnika | Liczba pomp | średnica rurociągu | Średnica wewnętrzna zbiornika/ całkowita wys. zbiornika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW | kW / A |  | [szt] | mm | mm |
| PS1 | PS – IC 2. SW.65.GL.30.65/65 ZP.Z.150/4,63m | 3,8 | 3,0/6,8 | otwarty Vortex | 2 | 90 | 1500/4630* |
| PS2 | PS – IC 2. SW.65.GL.15.65/65 ZP.Z.150/4,69m | 2,2 | 1,5/3,8 | otwarty Vortex | 2 | 90 | 1500/4690* |
| PS3 | PS – IC 2. SW.65.GL.22.65/65 ZP.Z.150/4,48m | 2,8 | 2,2/4,9 | otwarty Vortex | 2 | 90 | 1500/4480* |
| PD1 | PS – IC 2. BK.80.GS1.4125.200/200 ZP.Z.300/7,82m | 15,0 | 12,5 | Jednokanałowy | 2 | 315 | 3000/7820* |

| Dane dobranych pomp: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkt pracy. Wymagany nie mniejszy niż: |  |  |  |  |
| Wydajność pompy | [m3/h] | 5,5 | 5,5 | 7,2 |
| Wysokość podnoszenia | [m] | 15,6 | 5,4 | 9,2 |
| Zakres pracy pompy. Wymagany nie mniejszy niż: |  |  |  |  |
| Wydajność pompy | [l/s] | 0 - 12,0 | 0 - 12,0 | 0 - 12,0 |
| Wysokość podnoszenia | [m] | 21,0 - 6,0 | 10,5 - 1,0 | 18,0 - 3,5 |
| Parametry pompy. Wymagany nie mniejszy niż: |  |  |  |  |
| Typ wirnika |  | vortex | vortex | vortex |
| Wielkość swobodnego przelotu pomp | [mm] | 65 | 65 | 65 |
| Średnica króćca tłocznego pomp | [mm] | 65 | 65 | 65 |
| Ilość pomp | [szt.] | 2 | 2 | 2 |
| Zasilanie | [V] | 400 | 400 | 400 |
| Moc elektryczna P1 | [kW] | 3,8 | 2,2 | 2,8 |
| Moc na wale pompy P2 | [kW] | 3,0 | 1,5 | 2,2 |
| Prąd znamionowy In | [A] | 6,8 | 3,8 | 4,9 |
| Prąd rozruchowy Ir | [A] | 59,8 | 21 | 43 |
| Rodzaj rozruchu |  | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni |
| Dane techniczne pompowni. Wymagane nie mniejszy niż: |  |  |  |  |
| Wyposażenie w pompowni |  |  |  |  |
| Średnica rurociągu | [mm] | 76,1x2,0 | 76,1x2,0 | 76,1x2,0 |
| Materiał rurociągów; kołnierzy śrób , kotew, podpór, prowadnic rurowych |  | stal AISI 304 | stal AISI 304 | stal AISI 304 |
| Spawanie rurociągów |  | Spawy wykonane są maszynowo metodą TIG przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem parametrów spawania. |  |  |
| Średnica armatury | [mm] | 65 | 65 | 65 |
| Rurociąg doprowadzający ścieki |  |  |  |  |
| Średnica rurociągu | [mm] |  |  |  |
| Materiał rurociągu |  | PP | PP | PP |
| Rzędna dopływu do pompowni | [m.n.p.m] | 121,18 | 121,35 | 121,54 |
| Rurociąg tłoczny |  |  |  |  |
| Materiał rurociągu |  | PE 100 | PE 100 | PE 100 |
| Średnica rurociągu | [mm] | 90 | 90 | 90 |
| Rzędna terenu przy przepompowni | [m.n.p.m] | 124,49 | 124,49 | 124,62 |
| Dane zbiornika pompowni |  |  |  |  |
| Materiał |  | beton zgodnie z PN-EN 206-1:2003 |  |  |
| Średnica wewnętrzna | [mm] | 1500 | 1500 | 1500 |
| Wysokosć całkowita | [mm] | 4630 | 4690 | 4480 |
| Typ włazu |  | lekki | lekki | lekki |
| Ilość włazów |  |  |  |  |
| Usytuowanie szafy sterowniczej |  | na pokrywie |  |  |

OPIS TECHNICZNY POMPOWNI ŚCIEKÓW

Rozwiązania konstrukcyjne

- wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC),

- piony tłoczne wewnątrz pompowni są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- piony tłoczne łączone są kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- prowadnice pomp są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

- armatura odcinająca- zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

- zasuwy zamontowane są na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umożliwić ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

- obsługę zasuw z poziomu terenu umożliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych są wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków,

- drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- w przypadku wysokości zbiornika przekraczającej 6000 mm. Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposażona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

- pompownia jest wyposażona we właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp znajdują się w świetle włazu),

- właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowołane,

- wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiają swobodny montaż i demontaż pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

- właz wyposażony jest w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługi pompowni,

- w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), zastosowano połączenia wyrównawcze,

- przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej.

Rozdzielnia sterująca z układem sterowania

- obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54,

- posiada podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową

- spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

- wyposażenie rozdzielni sterującej – typ sterownika zależny od zaprojektowanego standardu sterowania.

- przekaźnik programowalny nadzorujący pracę pompowni wyposażony w klawiaturę oraz wyświetlacz, współpracujący z sondą poziomu do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków

- rozłącznik główny,

- zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy,

- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy,

- dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp (połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW – po trzy styczniki (przełącznik gwiazda-trójkąt),

- przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny –z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z kontrolą suchobiegu,

- wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od wyposażenia pompy),

- grzałka z termostatem

- sonda do ciągłego pomiaru poziomu umieszczona w rurze osłonowej PVC, zamontowana w zbiorniku pompowni ścieków

- wyłącznik krańcowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni

Pompy

- pompy są tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga stanowiła jej 100% czynną rezerwę,

- korpus pompy z żeliwa jest zabezpieczony trwałą żywicą epoksydową, odporną na korozyjne oddziaływanie ścieków

- Zblokowany z pompą silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasą izolacji F, rodzaj pracy S1, zasilanie prądem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi być naprawialny – z możliwością przewinięcia poza fabryką pomp. Silniki o mocy nominalnej powyżej 4,5 kW muszą mieć możliwość rozruchu gwiazda –trójkąt. Temperatura medium do 40°C.

Zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana

- pompy są wyposażone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- pompy pracują naprzemiennie, a w sytuacjach zwiększonego dopływu przechodzą w tryb pracy równoległej.

Obudowa pompowni ścieków (betonowa)

- wykonana z elementów prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F-50),

- betonowe elementy powinny być wykonane zgodnie z normą DIN4034 część 1,

- posiada aprobatę techniczną lub znak CE ,

- dno komory należy wyprofilować tak aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,

- element denny musi być wykonany jako monolit, o wysokości użytecznej 500 lub 1000 mm,

- poszczególne elementy obudowy łączone ze sobą przy użyciu specjalnego kleju do betonu lub na uszczelki,

- otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne,

- średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia wewnętrznego pompowni

Serwis

Zapewniamy obsługę serwisową gwarancyjną jak i pogwarancyjnej producenta . Firma Instalcompact  posiada własną sieć serwisową  z centralą w Tarnowie Podgórnym oraz oddziałami w Katowicach, Krakowie, Koszalinie, Koninie, Warszawie, Wrocławiu, Zamościu, Gdańsku i Radomiu oraz Białymstoku co gwarantuje prawidłową obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Informacje ogólne

- wszystkie opisy na urządzeniu są wykonane w języku polskim,

- każde urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim,

- urządzenie posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6,

- rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami:

- 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć

- 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna.

    - Wykopy

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur kanałowych z PP i PE powinny być prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.

Zgodnie z Instrukcją stosowania rur z tworzyw sztucznych, szerokość wykopu pod rury o średnicy 315 mm winna wynosi 0,85-1,15 m.

W strefie wysokich wód gruntowych (w rejonie rowów) wykopy należy wykonać, jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, odeskowane i rozparte.

Ściany wykopów pionowych powinny być zabezpieczone przed usuwaniem się ziemi, za pomocą szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa się z desek z drewna o grubo ci

50 mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór.

Przy wykonywaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez odeskowanie oraz zapewnić możliwość wykonania robót na sucho tzn. w wykopie należycie odwodnionym.

Strefa prowadzenia rury (10 cm podsypką oraz obsypką do wysokości 30 cm ponad wierzch rury) należy wykonać z piasku sypkiego drobno – średnio - lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by zagęszczona w procencie co najmniej równym zagęszczeniu zasypki właściwej (nigdy nie mniejszym).

Należy zwracać szczególną uwagę na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było kamieni lub innych ciężkich przedmiotów, które mogłyby uszkodzić rury.

Przy zasypkach mechanicznych należy uprzednio ręcznie obsypać kanał warstwą piasku grubości 10cm.

Pozostałą część wykopu uzupełnia się gruntem rodzimym przestrzegając jego właściwego zagęszczenia (90% stanu pierwotnego).

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu należy wykonywać warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania.

Pod drogami należy zasypkę zagęścić do wskaźnika Is > 90%.

Na pozostałym obszarze gdzie poziom wód gruntowych na to pozwala przewiduje się wykonywanie wykopów skarpowych bez obudowy, z obudową szczelną w strefie kanałowej.

Zasypywanie wykopu należy wykonać po dokonaniu prób ciśnieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

    - Odwodnienie wykopów

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki i dochodzi do 1,5 m p.p.t. przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów. Na sieci głównej igłofiltry wpłukiwane dwustronnie, co 1,0 m na głębokość 5m.

Dla pozostałej sieci odwadnianie wykopów będzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku zakłada się pompowanie wody bezpośrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kręgów betonowych DN 600 o głębokości 1,5m poniżej dna wykopu umieszczone w odległości ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocą igłofiltrów.

Montaż pompowni należy przeprowadzić w szalowanym wykopie o ścianach pionowych umocnionych.  Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej należy w dnie wykopu zastosować zbiorcze studzienki z pompami do odwadniania wykopów oraz igłofiltry wpłukiwane na gł. boskość do 7m, na długości czterech boków wykopu przepompowni w rozstawie igieł, co 1,0. Wody odprowadzić do pobliskiego rowu.

    - Skrzyżowania z przeszkodami

- Skrzyżowanie z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi lub energetycznymi

Wykopy w pobliżu kabli telekomunikacyjnych i energetycznych należy wykonywać ręcznie, a na kable założyć  rury ochronne dwudzielne. Prace w tych miejscach należy wykonywać pod nadzorem właściciela uzbrojenia.

- Przekraczanie rowów

Dno i ściany rowów na odcinku skrzyżowania z proj. sieciami należy umocnić płytami „krata” ułożonymi  na chudym  betonie.  Miejsca  przejść należy oznakować  słupami betonowymi.

Przejście projektowanego rurociągu tłocznego pod mostem na rzece Wissie wykonać w izolacji wodoszczelnej i rurze osłonowej dwudzielnej.

Uwaga!

Całość robót wykonać zgodnie z projektem, Instrukcją wykonania sieci z rur z tworzyw sztucznych „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych „– zeszyt 9, oraz przepisami w zakresie BHP.

  - SIEĆ   KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej dla terenu przemysłowego objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szczuczyn.

Odprowadzenie wód deszczowych z dróg dojazdowych będzie realizowane za pomocą wpustów ulicznych z osadnikami piasku. Zebrane wody deszczowe zostaną skierowane do wspólnej kanalizacji deszczowej dla ścieków podczyszczonych z działek inwestycyjnych oraz ścieków zawierających substancje ropopochodne z dróg dojazdowych.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych i przemysłowo-usługowych odprowadzenie wód opadowych nastąpi do rowów wzdłuż drogi powiatowej Szczuczyn-Niećkowo.

Na etapie powstawania planu miejscowego dla terenów przemysłowych została uzyskana zgoda zarządcy pasa drogowego dz. nr. 254 – Zarządu Dróg Powiatowych, na zrzut wód opadowych z terenu inwestycji (objętego planem miejscowym) do rowów wzdłuż drogi powiatowej.

Całość wód opadowych zostanie odprowadzona poprzez osadnik piasku, separator węglowodorów z bypassem, poprzez  regulator  przepływu  do  przepompowni  ścieków deszczowych, a następnie do istniejącego rowu trawiastego przy drodze powiatowej. Aby ograniczyć wielkość przepompowni zastosowano stożkowy regulator hydrodynamiczny nastawiony na przepustowość - 180 l/s, zlokalizowany za separatorem. Istniejący rów wzdłuż drogi powiatowej nie przejmie maksymalnej, zakładanej ilości wód opadowych z terenu inwestycji. W związku z powyższym aby ograniczyć wartość natężenia wpływających do odbiornika wód deszczowych konieczne jest zastosowanie w/w regulatora.

Z uwagi na ograniczone ilości wody, jakie mogą przyjąć istniejące rowy, przed przystąpieniem do budowy projektowanej kanalizacji deszczowej rowy te należy pogłębić i poszerzyć (wg odrębnego opracowania).

Wzdłuż projektowanych ulic rozmieszczone zostały wpusty deszczowe 500 z osadnikiem i rusztem żeliwnym. Wpusty należy podłączyć do kanalizacji ulicznej rurociągami 200 PP kielichowymi na sieci zewnętrzne układanymi ze spadkiem w kierunku studzienek.  Wpusty podłączać do projektowanych studzienek kanalizacyjnych.

Podłączenie wpustów, gdzie różnica wysokości wpustu i dna studni jest większa niż 0,5 m wykonać poprzez obetonowane przepady 160 ( zgodnie z rysunkiem).

Rury podłączać w studzienkach.

Na wpustach W1, W2, W21 i W22 należy zastosować zasuwę burzową.

Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym. Kanalizację grawitacyjną projektuje się z rur gładkościennych kielichowych z litego polipropylenu PP o sztywności SN 10, spełniających wymagania normy PN EN 1852 – typu AWADUKT PP SN10 RAUSISTO o średnicach 200 i 315mm. Połączenia rur w układzie kielichowym na wcisk.  Kanalizację tłoczną projektuje się z rur SDR17 PE100 PN10.

Rury sieci kanalizacji deszczowej należy prowadzić ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu.

Zgodnie z ustaleniami p.4 PN-92/B-10735 głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do rzędnej terenu wynosiło, co najmniej 1,60 m.

Głębokość posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na profilu sieci, przy czym głębokość przykrycia przewodu powinna wynosi hz + 0,40. Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 1,2 m, więc głębokość ta nie może być mniejsza niż 1,60 m.

Zakres robót do wykonania w obrębie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej  z rur PP 500 mm  -   1360 m

Budowa sieci kanalizacji deszczowej  z rur PP 400 mm  -       40 m

Budowa sieci kanalizacji deszczowej  z rur PP 250 mm  -       11 m

Budowa sieci kanalizacji deszczowej  z rur PP 200 mm  -     185 m

Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE 315  -  25,32m

    - OBLICZENIA

Założenia techniczne:

Współczynniki spływu

Ψ=0,9 – szczelna powierzchnia dachu ;   	Ψ=0,7 – tereny utwardzone z kostki brukowej

Ψ=0,15 – teren biologicznie czynny ; 		Ψ=0,8 – tereny utwardzone z asfaltu

Deszcz miarodajny q=130dm3/s/ha

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy wg zapisów MPZP

Zabudowa – 40% powierzchni działki;  Teren biologicznie czynny – 30% powierzchni działki

Utwardzenia – 30% powierzchni działki

- Obliczenie przepływu wód deszczowych pośredniego – nie uwzględniającego współczynnika opóźnienia

| Zlewnia | Powierzchnia zlewni | Dach | Teren biologicznie czynny | Utwardzenia | Przepływ pośredni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [dm3/s] |
| Powierzchnie inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Nr 1 | 17316,62 | 6927 | 5195 | 5195 | 138 |
| Nr 2 | 8174,18 | 3270 | 2452 | 2452 | 65 |
| Nr 3 | 9943,50 | 3977 | 2983 | 2983 | 79 |
| Nr 4 | 7076,74 | 2831 | 2123 | 2123 | 57 |
| Nr 5 | 7148,23 | 2859 | 2144 | 2144 | 57 |
| Nr 6 | 8090,79 | 3236 | 2427 | 2427 | 65 |
| Nr 7 | 5091,90 | 2037 | 1528 | 1528 | 41 |
| Nr 8 | 16953,41 | 6781 | 5086 | 5086 | 136 |
| Nr 9 | 12710,79 | 5084 | 3813 | 3813 | 102 |
| Nr 10 | 7434,76 | 2974 | 2230 | 2230 | 59 |
| Nr 11 | 10333,77 | 4134 | 3100 | 3100 | 83 |
| Nr 12 | 6991,44 | 2797 | 2097 | 2097 | 56 |
| Suma | 117266,12 | 46906,45 | 35179,84 | 35179,84 | 937,54 |
| Pozostałe tereny MPZP |  |  |  |  |  |
| Droga nr 1 | 7336,51 | 0 | 0 | 7337 | 76 |
| Droga nr 2 | 5047,23 | 0 | 0 | 5047 | 52 |
| Droga nr 3 | 4094,44 | 0 | 0 | 4094 | 43 |
| Droga nr 4 | 1212,49 | 0 | 0 | 1212 | 13 |
| Las | 21372,11 | 0 | 21372,11 | 0 | 42 |
| Suma | 39062,78 | 0,00 | 21372,11 | 17690,67 | 225,66 |

- Obliczenie przepływu wód deszczowych maksymalnego uwzględniającego współczynnik opóźnienia

Założenia techniczne

Współczynnik opóźnienia zależny od wielkości zlewni

| Powierzchnia |  | Przepływ pośredni | Współczynnik opóźnienia | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2] | [dm3/s] | [-] | [dm3/s] |
| Działki Inwestycyjne | 117266,12 | 937,54 | 0,503 | 471,50 |
| Drogi lokalne | 39062,78 | 225,66 |  | 113,49 |
| Suma MPZP | 156328,90 | 1163,20 |  | 584,99 |

Maksymalna ilość wód deszczowych przy założeniu deszczu 15min

- prawdopodobieństwo występowania deszczu p = 50 [%]

- częstotliwość występowania deszczu: c = 2 [lat]

- czas trwania deszczu: t = 15 [min]

- deszcz miarodajny 130 [l/s]

Maksymalny przepływ obliczeniowy

Sprawdzenie obliczeń - Maksymalna ilość wód deszczowych przy założeniu deszczu 120min

- prawdopodobieństwo występowania deszczu p = 30 [%]

- częstotliwość występowania deszczu: c = 6 [lat]

- czas trwania deszczu: t = 120 [min]

- deszcz miarodajny 32,5 [l/s]

Maksymalny przepływ obliczeniowy

Obliczenia wykonano poprawnie. Przyjęto do obliczeń maksymalny przepływ obliczeniowy dla deszczu 15min – 585l/s

- Dobór wielkości separatora węglowodorów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wody opadowe powinny być oczyszczane w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu deszczu co najmniej q = 15 [l/sxha]. Separator przeznaczony jest do oddzielania związków ropopochodnych (zanieczyszczeń lekkich) z wód opadowych płynących grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do odbiornika. W procesie oddzielania substancji ropopochodnych wykorzystywane jest zjawisko koalescencji – podczas przepływu wód zaolejonych przez wkład koalescencyjny na jego powierzchni następuje łączenie się mikrocząstek oleju w większe krople, które dzięki zwiększeniu wyporu wypływają na powierzchnię.

-nominalna przepustowość separatora

-maksymalna przepustowość separatora

-powierzchnia dróg lokalnych [ha]

-współczynnik spływu z dróg lokalnych

-współczynnik opóźnienia

-deszcz miarodajny [l/s/ha] dla NG q=15l/s/ha; dla NGmax 130l/s/ha

Dobrano separator produkcji ACO typ LBZ 70/700

SEPARATOR SUBSTACJI ROPOPOCHODNYCH Z ZEWNETRZNYM UKŁADEM BYPASSOWYM

ACO COALISATOR  typ LBZ   70/700

Separatory substancji ropopochodnych  o przepływie nominalnym 70 l/s i przepływie max 700 l/s, przeznaczony  do usuwania węglowodorów ropopochodnych z wód opadowych lub roztopowych.

Pojemność magazynowanego oleju  700 l.

Separator lamelowy z bypassem zewnętrznym zbudowany jest na bazie zbiornika żelbetowego wykonanego z betonu klasy C35/45 w klasach ekspozycji XC2, XF1, XA1 wg PN-EN 206, co świadczy o odporności na korozję spowodowaną karbonatyzacją  (wodoodporność), odporności na korozje mrozowa oraz odporności chemicznej. Ściany wewnętrzne zbiornika  pokryte powłoką z żywic epoksydowych.

Wewnątrz zbiornika zainstalowany jest konstrukcja wkładu lamelowego wykonana ze stali nierdzewnej. Wewnątrz szafy zainstalowany jest pakiet z sekcjami lamelowymi. Pakiet lamelowy wykonany jest z położonych równolegle płyt polipropylenowych połączonych ze sobą w sposób trwały za pomocą prętów gwintowanych ze stali nierdzewnej. Taka konstrukcja zapewnia trwałość i stabilność elementu podczas wykonywania prac serwisowych takich jak czyszczenie urządzenia. Wielkość pakietu lamelowego umożliwia wyjęcie go z separatora poprzez otwór w pokrywie zwieńczającej separator oraz standardowy właz DN600.

Na zewnątrz zbiornika zamontowana jest stalowa konstrukcja układu bypassowego. Poprzez system otworów w bypassie i zbiorniku umożliwiony jest jedynie nominalny przepływ ścieków przez separator.

Maksymalne natężenie przepływu realizowane jest przez zewnętrzna konstrukcje układu bypassowego. Cała stalowa konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej, zabezpieczonej przed korozja za pomocą żywic epoksydowych.

Wlot i wylot do i z urządzenia odbywa się poprzez układ bypassowy, zakończony króćcami stalowymi o średnicach 630 mm.

Urządzenie zwieńczone jest pokrywą żelbetową  typu ciężkiego pozwalającą na zabudowę urządzenia w pasach drogowych oraz włazem betonowo-żeliwnym bądź żeliwnym w klasie D400 wg PN-EN 124. Właz posiada wyraźne oznakowanie mówiące o zamontowanym separatorze.

Średnica zewnętrzna żelbetowego, monolitycznego zbiornika projektowanego  separatora  wynosi 2800 mm.

Każdy element betonowy zaopatrzony jest w certyfikowany zestaw zawiesi transportowych, zapewniających bezpieczny rozładunek i transport elementów. Separatory dostarczany jest jako urządzenie wymagające montażu w miejscu instalacji.

Projektowany separator wykonany będzie  wersji do rozbudowy, w której możliwa jest nadbudowa kręgami betonowymi DN 1000. W każdym przypadku możliwa jest nadbudowa separatora kręgami o średnicy zgodnej ze średnica zbiornika.

Połączenia elementów żelbetowych wykonywane są przy użyciu specjalnej, dostarczanej razem z urządzeniem, piany poliuretanowej SVF.

Separator musi  spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy  spełnić  przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do zlewni, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz Aprobaty Technicznej nr AT/2007-08-0208/A4.

- Dobór wielkości osadnika piasku

Osadnik przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesiny z wód deszczowych płynących grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich odbiornika. Podczas przepływu ścieków przez  osadnik następuje sedymentacja zawiesiny zawartej w ściekach dzięki zwiększeniu powierzchni przepływu.

Dobrano osadnik ACO CS 7000

OSADNIK  ZAWIESINY  MINERALNEJ  ACO  CS 7000

Żelbetowy monolityczny osadnik   przeznaczony  do usuwania nadmiernych (powyżej 100 mg/l wg Rozporządzenia Ministra  Środowiska z dnia 24 lipca 2006.r – DZ.U.nr 137, poz 984) ilości zawiesiny ogólnej ze ścieków opadowych lub technologicznych o pojemności 7000 l.

Podana wielkość  osadnika jest pojemnością czynną urządzenia. Osadnik  zbudowany jest na bazie monolitycznego zbiornika żelbetowego cylindrycznego. Zbiornik wykonany jest z betonu klasy C35/45 w klasach ekspozycji XC2, XF1, XA1 wg PN-EN 206, co świadczy o odporności na korozje spowodowana karbonatyzacja (wodoodporność), odporności na korozje mrozowa oraz odporności chemicznej. Ściany zbiornika o  grubości 10cm, dno ze skosami ułatwiającymi gromadzenie osadów w środkowej części zbiornika.

Otwór wlotu i wylotu z osadnika wyposażony jest w króciec wykonany z gładkiej rury ze stali nierdzewnej o średnicy od 100-400mm.

Urządzenie zwieńczone jest pokrywą żelbetową typu ciężkiego pozwalającą na zabudowę urządzenia w

pasach drogowych oraz włazem betonowo-żeliwnym w klasie D400 wg PN-EN 124.

Zaprojektowano zbiornik o średnicy zewnętrznej 2440 mm.

Każdy element betonowy zaopatrzony jest w certyfikowany zestaw zawiesi transportowych, zapewniających bezpieczny rozładunek i transport elementów.

Zbiornik osadnika  wykonany jest w wersji do rozbudowy, w której możliwa jest nadbudowa kręgami betonowymi DN 1000 i DN 600.

W każdym przypadku możliwa jest nadbudowa osadnika kręgami o średnicy zgodnej ze średnicą zbiornika.

Połączenia elementów żelbetowych wykonywane są przy użyciu specjalnej, dostarczanej razem z urządzeniem, piany poliuretanowej SVF.

    - Przepompownia ścieków deszczowych

Dobrano przepompownię ścieków firmy Instal compact.

| Lp. | Typ pompowni | Moc el. P1 | Moc pompy na wale P2 / prąd znamionowy In | Rodzaj wirnika | Liczba pomp | średnica rurociągu | Średnica wewnętrzna zbiornika/ całkowita wys. zbiornika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW | kW / A |  | [szt] | mm | mm |
| PD1 | PS – IC 2. BK.80.GS1.4125.200/200 ZP.Z.300/7,82m | 15,0 | 12,5 | Jednokanałowy | 2 | 315 | 3000/7820* |

| Tabela zestawieniowa pompowni Szczuczyn. Pompownie nie mogą być gorsze od standardu zaprojektowanego. Maksymalnie dopuszczalne przekroczenia podanych wielkości +5%. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr pompowni |  | PD1 |
| Lokalizacja - nr działki |  |  |
| Dane dobranych pomp: |  |  |
| Punkt pracy. Wymagany nie mniejszy niż: |  |  |
| Wydajność pompy | [m3/h] | 200 |
| Wysokość podnoszenia | [m] | 8 |
| Zakres pracy pompy. Wymagany nie mniejszy niż: |  |  |
| Wydajność pompy | [l/s] | 50 - 165 |
| Wysokość podnoszenia | [m] | 12,0 - 1,0 |
| Parametry pompy. Wymagany nie mniejszy niż: |  |  |
| Typ wirnika |  | jednokanałowy |
| Wielkość swobodnego przelotu pomp | [mm] | 80 |
| Średnica króćca tłocznego pomp | [mm] | 200 |
| Ilość pomp | [szt.] | 2 |
| Zasilanie | [V] | 400 |
| Moc elektryczna P1 | [kW] | 15 |
| Moc na wale pompy P2 | [kW] | 12,5 |
| Prąd znamionowy In | [A] | 26 |
| Prąd rozruchowy Ir | [A] | 207 |
| Rodzaj rozruchu |  | soft start |
| Dane techniczne pompowni. Wymagane nie mniejszy niż: |  |  |
| Wyposażenie w pompowni |  |  |
| Średnica rurociągu | [mm] | 219,1x2,0 |
| Materiał rurociągów; kołnierzy śrób , kotew, podpór, prowadnic rurowych |  | stal AISI 304 |
| Spawanie rurociągów |  |  |
| Średnica armatury | [mm] | 200 |
| Rurociąg doprowadzający ścieki |  |  |
| Średnica rurociągu | [mm] |  |
| Materiał rurociągu |  | PVC |
| Rzędna dopływu do pompowni | [m.n.p.m] | 119,28 |
| Rurociąg tłoczny |  |  |
| Materiał rurociągu |  | PE 100 |
| Średnica rurociągu | [mm] | 315 |
| Rzędna terenu przy przepompowni | [m.n.p.m] | 124,5 |
| Dane zbiornika pompowni |  |  |
| Materiał |  |  |
| Średnica wewnętrzna | [mm] | 3000 |
| Wysokosć całkowita | [mm] | 7820 |
| Typ włazu |  | lekki |
| Ilość włazów |  |  |
| Usytuowanie szafy sterowniczej |  |  |

    - Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe Dn 1400. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. Beton klasy min. C35/45, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość max 4% np. Tornado 1 produkcji Sienkiewicz MAT-BUD SP. z o.o.

Studnie w pasie drogowym zwieńczone płytą i pierścieniem odciążającym. Studnie w pasie zieleni zwieńczone płytą. Włazy żeliwne klasy D400.

Przejścia kanałami przez ścianę studzienek wykonać, jako szczelne. Odległości pomiędzy studzienkami do 50 m.

    - Wykopy

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur kanałowych powinny być prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.

Szerokość wykopu pod rury u podstawy winna wynosi 2,0 m.

W strefie wysokich wód gruntowych wykopy należy wykonać, jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, odeskowane i rozparte.

Ściany wykopów pionowych powinny być zabezpieczone przed usuwaniem się ziemi, za pomocą szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa się z desek z drewna o grubości 50 mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór.

Możliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopów obudowy systemowej typu segmentowego. Zagłębienie obudowy należy realizować poprzez naprzemienne „wciskanie” ścian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu.

Przy wykonywaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez odeskowanie oraz zapewnić możliwość wykonania robót na sucho tzn. w wykopie należycie odwodnionym.

Należy liczyć się z powstaniem w trakcie odwadniania rozluźnienia gruntu rodzimego w dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza ścian wykopu. Należy, więc zapewnić bardzo dobre przyleganie zapuszczanych szalunków do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie – zwłaszcza w górnej części umocnienia.

Na stabilnym gruncie należy wykonać podsypkę o uziarnieniu 16-32 mm i wysokości 100 mm+0,2 DN rury. Na warstwę podsypki nakłada się luźną warstwę wyrównującą o grubości 30-50 mm. Ostatnia warstwa obsypki powinna kończyć się 30 cm ponad wierzchołkiem rury.

W strefie bocznej przewodu powinno się zapewnić stopień zagęszczenia gruntu przynajmniej 95%. Należy zwracać szczególną uwagę na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było kamieni lub innych ciężkich przedmiotów, które mogłyby uszkodzić rury.

Przy zasypkach mechanicznych należy uprzednio ręcznie obsypać kanał warstwą piasku grubości 10 cm. Pozostałą część wykopu uzupełnia się gruntem rodzimym przestrzegając jego właściwego zagęszczenia (90% stanu pierwotnego).

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu należy wykonywać warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania.

    - Odwodnienie wykopów

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej tam gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki i dochodzi do 1,5 m p.p.t., odwodnienie wykopów przewiduje się za pomocą igłofiltrów.

Wykonawca w zależności od rzeczywistych warunków może przyjąć inną technologię odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie trwania robót ziemnych.

    - Skrzyżowania z przeszkodami

- Skrzyżowanie z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi lub energetycznymi

Wykopy w pobliżu kabli telekomunikacyjnych i energetycznych należy wykonywać ręcznie, a na kable założyć rury ochronne dwudzielne. Prace w tych miejscach należy wykonywać pod nadzorem właściciela uzbrojenia.

- Przekraczanie rowów

Dno i ściany rowów na odcinku skrzyżowania z proj. sieciami należy umocnić płytami „krata” ułożonymi na chudym betonie.  Miejsca przejść należy oznakować słupami betonowymi.

Uwaga!

Całość robót wykonać zgodnie z projektem, Instrukcją wykonania sieci z rur z tworzyw sztucznych „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych „– zeszyt 9, oraz przepisami w zakresie BHP.

# UWAGA:

- Wszystkie roboty wykonać wg  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót sanitarnych.

- Należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu zalecanych przez producentów rur, i studzienek.

- Projektant nie ponosi odpowiedzialności za materiały użyte do wykonania robót inne niż w niniejszym opracowaniu,  a zamienione przez Inwestora.

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Dnia 23 czerwca 2003r. (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

Dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: "Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie.” Na działkach o numerach ewidencyjnych 457, 1220, 122, 561, 560/2, 254, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 237/3, 238, 239, 249 w miejscowości Szczuczyn, woj. podlaskie

SIECI SANITARNE

| Adres inwestycji: | Inwestor: |
| --- | --- |
| Dz. nr geod. 457, 1220, 122, 561, 560/2, 254, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 237/3, 238, 239, 249 w miejscowości Szczuczyn, woj. podlaskie | Burmistrz Szczuczyna Plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn |

Sporządzający plan BIOZ:  mgr inż. Piotr Brudzyński

Upr. MAZ/0228/POOS/11

Styczeń 2013

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## Podstawa prawna opracowania

- Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623)

- przepisy bhp branżowe.

- warunki techniczne i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych.

- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

## Zakres robót dla zamierzenia budowlanego objętego niniejszym opracowaniem

Zakres obejmuje roboty wynikające z ustalonej budowy uzbrojenia terenu w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych i przemysłowo-usługowych. W zakres budowy wchodzą:

1.  Sieć wodociągowa z rur PE Ø160mm

2.  Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PPC średnicy 315 mm

3.  Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy 200 i 500mm

## Kolejność wykonywania robót w czasie budowy sieci sanitarnych

- Zagospodarowanie placu budowy

- Wykonanie wykopów pod sieci sanitarne

- Roboty budowlano-montażowe poszczególnych sieci sanitarnych

- Próby i odbiory

- Zasypywanie wykopów i plantowanie terenów

## Przewidywane zagrożenia i warunki bezpieczeństwa, jakie muszą być spełnione w czasie budowy sieci sanitarnych

### Zagospodarowanie placu budowy

Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane jest od wcześniejszego

Wykonania zagospodarowania terenu budowy.

Zagospodarowanie to winno być wykonane w zakresie:

-	wytyczenie terenu lokalizacji budowy,

-	wykonanie niwelacji terenu z uwzględnieniem warunków prowadzenia robót,

-	wykonania drogi dojazdowej do terenu budowy z wydzielonymi przejściami dla pieszych,

-	doprowadzenia energii elektrycznej i wody

-	urządzenia powierzchni higieniczno-sanitarnych i socjalnych z urządzeniami wod-kan,

-	zapewnienie łączności telefonicznej,

-	urządzenie składowisk materiałów i elementów budowy.

Teren budowy i robót musi być skutecznie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

Wjazd na teren budowy pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych oddzielony od zejścia do przejścia dla pieszych. Na planie należy zaznaczyć miejsce postojowe dla sprzętu mechanicznego i samochodów.

Szerokość drogi na placu budowy dostosować do wielkości przewidywanych

Środków transportowych. Ciągi komunikacyjne dla wózków i taczek, po których dokonuje się ręcznego przewożenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych od 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu.  Przejścia o pochyleniu większym od 13% należy zaopatrzyć w listwy poprzecznie umocowane.

Balustrady powinny posiada poręcze o wysokości 1,1 m oraz deski krawężnikowe o wysokości 0,15 m.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Stref ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać

przedmioty.

Instalacje rozdziału elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3,0  m  -  dla linii  o napięciu  znamionowym  nie  przekraczaj cym  1 kV.

- Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytułowane w odległości nie większej niż 50,0 m odbiorników energii.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzone, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przed ponad miesiąc,

- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji urządzeń.

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych przeciwpożarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:

-	posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,

-	napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:

- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10° C lub powyżej 25°C.

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne - szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na	której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących.

W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.

W pomieszczeniach higieniczna - sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża.

Jadalnia powinna składać się z dwóch części:

a)  jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać, co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek,

b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych.

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczna - sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń niż 2,20 m.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 - warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

a)  0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowa,

b)  5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Teren budowy powinien by wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.   Ilość ·i	rozmieszczenie	gaśnic	przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

## Roboty ziemne

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

-	upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

-	zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia

Ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

-	potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżkę koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określają ego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne?

- gazowe

- wodociągowe i kanalizacyjne,

Powinno być prowadzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić

I umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głęboko ci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.  Odległość między zejściami nie powinna przekroczyć 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach, oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

-	w odległości mniejszej ni 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

-	w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą

Klina naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwa je w miar zasypywania wykopu.

## Roboty budowlano-montażowe

Zagrożenia występuj ce przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych:

- upadek pracownika z wysoko ci (brak zabezpieczenia),

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia).

- porażenie prądem przy zgrzewaniu rur PE

Roboty montażowe konstrukcji rurowych i prefabrykowanych elementów wielowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu oraz planu „bioz" przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.

Odległość  pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej  żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w szczególności:

- przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a	podwoziem  żurawia lub wychylania się przez otwory w	obiekcie budowlanym,

- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego a konstrukcją obiektu budowlanego.

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.

Osoby przebywaj ce na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co najmniej 1,0 m od poziomu ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.

Otwory w studzienkach, przy których prowadzone są prace lub do których możliwy jest

Dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić

Balustradą.

Przy montażu sieci z rur PE łączonych przez zgrzewanie należy przestrzegać

Następujących zaleceń:

- przestrzega instrukcji obsługi urządzeń do zgrzewania

- przewód zasilający płytę grzewczą i urządzenie skrawające o napięciu 220V musi mieć dodatkowy przewód uziemiający. Zabrania się podłączania płyty grzewczej do gniazda wtykowego niewyposażonego w przewód i bolec uziemiający,

- w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego urządzenia do zgrzewania - należy bezwzględnie wymienić przewód na nowy,

- zabrania się włączania struga poza układem mocowania rur – po zestruganiu należy zaczekać do zatrzymania się ostrzy,

- płyta grzewcza wraz z termoregulatorem musi być zerowana i starannie chroniona przed deszczem i wilgocią – zabrania się pozostawiania płyty bez obsługi, gdy jest ona podłączona do prądu

## Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie koń czyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami oraz	osłonięte w okresie zimowym.

## Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się, jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane winny by w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż 	ogólny”)·przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapozna pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, ·powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych

I innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiada wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji	lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

## Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Bezpośredni nadzór na bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a) ·niewłaściwa ogólna organizacja pracy:

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

- niewłaściwe polecenia przełożonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań  Lekarskich,

b) ·niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejścia i dojścia,

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować  stanowiska	pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dba o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- zapewni organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników	przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewni likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, ·materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału

Środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np.: upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.

Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.

Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

1) najbliższego punktu lekarskiego,

2) najbliżej straży pożarnej,

3) posterunku policji,

7. Podstawa prawna opracowania:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),

- art. 21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 267), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62, poz. 290),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia	28 maja 1996 r.	w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 276),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z po . zm.),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń.

Opracował: